## Sheet1
Potencia | 150 | HP |  |  |  |  | Relaciones |  |  | Motor | Potencia | 100 | HP
Voltage | 460 | VAC | [8 empty] | Voltage | 460 | VAC
Speed | 1785 | RPM | [8 empty] | Speed | 1785 | RPM
Poles | 4 | [9 empty] | Poles | 6
FLA | 169 | Amps | [8 empty] | FLA | 112.6667 | Amps
Freq | 60 | Hz | [8 empty] | Freq | 60 | Hz
Sync Speed | 1800 | RPM | [8 empty] | Sync Speed | 1200 | RPM
Torque | 441.3445 | LbFt
Load | HP | Amperes | RPM | %PF | %Eff | Torque | Load | HP | Amperes |  | Load | HP | Amperes | RPM | %PF | %Eff | Torque
0 | 0 | 48.9 | 1800 | 4.26% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.28935 |  | 0 | 0 | 32.6 | 1200 | 4.26% | 0% | 0
0.25 | 37.6 | 69.1 | 1796 | 54.3% | 93.6% | 109.9528 | 0.25 | 0.25067 | 0.40888 |  | 0.25 | 25.0667 | 46.0667 | 1796 | 54.3% | 93.6% | 73.3019
0.5 | 75 | 97.1 | 1792 | 75.6% | 95.7% | 219.8103 | 0.5 | 0.5 | 0.57456 |  | 0.5 | 50 | 64.7333 | 1792 | 75.6% | 95.7% | 146.5402
0.75 | 112 | 131 | 1788 | 83.4% | 96% | 328.9843 | 0.75 | 0.74667 | 0.77515 |  | 0.75 | 74.6667 | 87.3333 | 1788 | 83.4% | 96% | 219.3229
1 | 150 | 169 | 1784 | 86.5% | 95.8% | 441.5919 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 100 | 112.6667 | 1784 | 86.5% | 95.8% | 294.3946
1.25 | 188 | 210 | 1779 | 87.6% | 87.6% | 555.0174 | 1.25 | 1.2533 | 1.2426 |  | 1.25 | 125.3333 | 140 | 1779 | 87.6% | 87.6% | 370.0116
Motor Curve
Speed | Torque | Amps | %Torque | %Amps
0 | 290 | 1040 | 0.65708 | 6.1538
50 | 288 | 1035 | 0.65255 | 6.1243
100 | 285 | 1030 | 0.64575 | 6.0947
150 | 283 | 1025 | 0.64122 | 6.0651
200 | 280 | 1020 | 0.63442 | 6.0355
250 | 278 | 1015 | 0.62989 | 6.0059
300 | 278 | 1010 | 0.62989 | 5.9763
350 | 278 | 1008 | 0.62989 | 5.9645
400 | 278 | 1005 | 0.62989 | 5.9467
450 | 278 | 1003 | 0.62989 | 5.9349
500 | 278 | 1000 | 0.62989 | 5.9172
550 | 278 | 997 | 0.62989 | 5.8994
600 | 278 | 995 | 0.62989 | 5.8876
650 | 278 | 993 | 0.62989 | 5.8757
700 | 278 | 990 | 0.62989 | 5.858
750 | 278 | 985 | 0.62989 | 5.8284
800 | 278 | 980 | 0.62989 | 5.7988
850 | 278 | 970 | 0.62989 | 5.7396
900 | 280 | 960 | 0.63442 | 5.6805
950 | 283 | 950 | 0.64122 | 5.6213
1000 | 286 | 938 | 0.64802 | 5.5503
1050 | 288 | 931 | 0.65255 | 5.5089
1100 | 290 | 918 | 0.65708 | 5.432
1150 | 292 | 912 | 0.66161 | 5.3964
1200 | 294 | 908 | 0.66615 | 5.3728
1250 | 296 | 901 | 0.67068 | 5.3314
1300 | 300 | 895 | 0.67974 | 5.2959
1350 | 305 | 887 | 0.69107 | 5.2485
1400 | 308 | 880 | 0.69787 | 5.2071
1450 | 315 | 865 | 0.71373 | 5.1183
1500 | 355 | 850 | 0.80436 | 5.0296
1550 | 390 | 830 | 0.88366 | 4.9112
1600 | 430 | 805 | 0.9743 | 4.7633
1650 | 510 | 750 | 1.1556 | 4.4379
1700 | 590 | 650 | 1.3368 | 3.8462
1750 | 510 | 269 | 1.1556 | 1.5917
1800 | 0 | 0 | 0 | 0